## Munka1
|  | Размер по ширине: | > 110 см | Процесс крепления
Тип трансформатора: | GEAFOL
|  |  |  | Число стяжных ремней для крепления груза: | 4
Составил: | Г-н Роберт Хортобадьи |  |  | Число трансформаторов в одном ряду: | 1
Дата: | 2011-06-15
Изменения: |  |  |  | 1. Один конец стяжного ремня, снабженный оконечным крюком, зацепить за какое-нибудь крепежное кольцо трансформатора!
* выполнить дважды на обеих сторонах трансформаторов.
Расположение трансформатора
2. Другой конец стяжного ремня зацепить за крепежное кольцо, находящееся на той же стороне грузовика, а затем натянуть ремень с помощью пряжки с трещоткой!
Способ крепления
ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРУЕМОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТИПА GEAFOL
1. С технической точки зрения транспортное средство должно соответствовать требованиям, приведенным в отчете о готовности, а также заказе на перевозку. (грузоподъемность, размеры трансформатора)
2. Транспортное средство должно иметь доброкачественный и неповрежденный тент. Независимо от погодных условий перевозка груза должна осуществляться на закрытом грузовике под тентом. Трансформаторы даже временно не должны подвергаться непосредственному действию солнечного излучения и влажности.
3. Из-за повышенной тряски перевозка трансформаторов на прицепах не допускается.
4. Поверхность для погрузки должна быть чистой, неповрежденной, гладкой и не должна быть скользкой, а также подвижной.
5. Для крепления трансформаторов поставщик на каждый трансформатор должен предоставлять по 4 шт стяжных ремней, состоящих из двух частей и снабженных натяжными храповыми механизмами, а также оконечными крюками, с грузоподъемностью не менее 5 тонн и длиной 4 м. Ремни должны быть неповрежденными и на них должно быть видно обозначение классификации и грузоподъемности. Для крепления груза вместо стяжных ремней ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять другие материалы и средства (цепи, провода, канаты и т.д.)!
6. Для крепления трансформаторов в соответствующих местах транспортного средства должны быть предусмотрены крепежные кольца заводского изготовления такого размера и в таком положении, чтобы трансформаторы поместились между кольцами. Допускается прикреплять трансформаторы к отверстиям, находящимся на боковой стороне кузова "multilock", если это можно осуществлять безопасным способом.
7. Крепление груза входит в задачу водителя грузовика. В задачу работника ЗАО SIEMENS входит управление местными средствами (кран, ручные инструменты и т.д.).
8. Крепление не должно нарушать и деформировать трансформатор, а также смонтированные на нем блоки.
9. При отсутствии вышеупомянутых условий ЗАО SIEMENS ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОГРУЗКИ И ПОСТАВКИ!
10. При погрузке и разгрузке подъем трансформаторов допускается только краном (на четырех ветвях каната). Подъем и перемещение трансформаторов другими средствами (например, вилочным погрузчиком) ЗАПРЕЩАЕТСЯ! СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ сдвигать и перетаскивать трансформаторы, не имеющие скользящих полозьев. СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать и залезать на трансформатор, а также на его части.
11. Во время перевозки ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять крепление проверенного груза и перегружать груз!
12. Дополнительные требования и возможные расхождения с вышеупомянутыми условиями (защитные кожухи или трансформаторы, монтированные на поддоны и т.д.) приведены в отчете о готовности, а также заказе на перевозку.
1.
2.
направление движения