|  | Power Generation, Transmission and Distribution |
| --- | --- |

| № п/п |  | # Варианты исполнения/Form sheet |  | # Значение заказа/Type |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |  | IV |
| 1 |  | Трансформатор тока/ Current transformers | Масляный (IOSK)/Oil |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Макс.рабочее напряжение,кВ/Испытательное 1 мин. ,кВ / Испытательное импульсное 1,2/50 мсек,кВ / Service voltage,kV/Rated short duration power frequency voltage,kV / Rated lightning impulse withstand voltage,kV | 145/275/650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 245/395/950 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 245/460/1050 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 362/570/1300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 420/630/1425 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 420/680/1550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 550/680/1550 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Номинальный первичный ток c отпайками, A/ Rated primary current, A | 300-600-1200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500-1000-2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400-800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 750-1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 750-1500-3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000-4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Номинальный вторичный ток, A/ Rated secondary current, A | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ток электродинамической стойкости/ Withstand short time cirrent | 31,5 кА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 104 кА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 130 кА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 кА |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ток термической стойкости/ Rated short time current | 80 кА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 кА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 кА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 63 кА |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Продолжительность тока термической стойкости/Time of short time current | 1 с |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 с |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Уд. длина пути утечки по ГОСТ 9920, отметить или указать требуемую/ Creepage distance См/кВ | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Температурный диапазон/Average temperature range | -45ºС÷+40 ºС (Смесь) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -30ºС÷+40 ºС(Чистый элегаз) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от÷до указать. |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ### Сейсмостойкость/seismic stability (Стандартный диапазон-6-8,баллов) указать необх. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество единиц/Quantity |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Power Generation, Transmission and Distribution |
| --- | --- |

Спецификация обмоток/Core specification

Тип I/Type I

| Обмотка № /Burden № | Класс точности указать (0,1/0,2/0,2S/0,5/0,5S/5P/10P) /Accuracy class | Предельная кратность(10-30)/Accuracy limit factor | Коэффициент безопасности вторичных приборов для измерительных обмоток (5-10)/Secure factor for secondary equipment | Нагрузка вторичных обмоток (до 200) ВА/Load, VA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

|  | Power Generation, Transmission and Distribution |
| --- | --- |

|  | Power Generation, Transmission and Distribution |
| --- | --- |

Тип II/Type II

| Обмотка № /Burden № | Класс точности указать (0,1/0,2/0,2S/0,5/0,5S/5P/10P) /Accuracy class | Предельная кратность(10-30)/Accuracy limit factor | Коэффициент безопасности вторичных приборов для измерительных обмоток (5-10)/Secure factor for secondary equipment | Нагрузка вторичных обмоток (до 200) ВА/Load, VA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Тип III/Type III

| Обмотка № /Burden № | Класс точности указать (0,1/0,2/0,2S/0,5/0,5S/5P/10P) /Accuracy class | Предельная кратность(10-30)/Accuracy limit factor | Коэффициент безопасности вторичных приборов для измерительных обмоток (5-10)/Secure factor for secondary equipment | Нагрузка вторичных обмоток (до 200) ВА/Load, VA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Тип IV/Type IV

| Обмотка № /Burden № | Класс точности указать (0,1/0,2/0,2S/0,5/0,5S/5P/10P) /Accuracy class | Предельная кратность(10-30)/Accuracy limit factor | Коэффициент безопасности вторичных приборов для измерительных обмоток (5-10)/Secure factor for secondary equipment | Нагрузка вторичных обмоток (до 200) ВА/Load, VA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

| Опросный лист послать по адресу: 115114 Москва ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1, комн. 212 офис 405 Российская Федерация | Опросный лист послать по факсу: Тел.: (495) / 737-2433 Факс: (495) / 737-2403 |
| --- | --- |